## Sheet1
建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评单位 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况
1 | 新疆奎屯东工业园220千伏变电站进线补强220千伏线路新建工程（塔城段） | 塔城地区乌苏市、沙湾市 | 国网新疆电力有限公司奎屯供电公司 | 湖北安源安全环保科技有限公司 | 该项目属于“新疆奎屯东工业园220千伏变电站进线补强220千伏线路新建工程”的一部分，本次塔城段工程内容包含乌苏750kV变电站间隔扩建及220kV线路新建工程96.9km（2×46.5+3.9）。线路起点为乌苏750千伏变电站出线端，地理坐标：E84°31'13.564"，N44°19'25.778"，线路终点位于奎屯东工业园220kV变电站间隔扩建端出线100m处，地理坐标：E85°07'57.189"，N44°20'18.070"。本次间隔扩建不新增占地，本期扩建2回220kV出线间隔。占用自东向西第十一、十二回预留出线间隔，向北架空出线。新建下路采用单、双回路架设，其中单回路长约2×46.5km，双回路长约3.9km；采用2×JL3/G1A-630/45型钢芯高导电率铝绞线。在新建的220kV线路上架设2根72芯的OPGW光缆，作为通信兼地线用。变电站主变规模、数量均不变。 项目总投资16097.58万元，其中环保投资260.5万元。永久占地面积11880m2，主要为塔基占地；临时占地面积337855.5m2，包括塔基施工场地、施工便道、牵张场、跨越场等临时工程的占地，线路施工不设施工营地，租赁附近村民住宅。 | （一）废气影响环保措施及废气排放执行标准。加强对施工现场和物料运输的管理，对易起尘的临时堆土及裸露地面等采取苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施。施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧；严格控制作业面，采取有效抑尘措施，严禁大风天气施工作业。 （二）废水影响环保措施及废水排放执行标准。本项目无生产废水。塔基基础养护时先用吸水材料覆盖混凝土，在吸水材料上洒水，养护水被混凝土吸收或自然蒸发；间隔扩建施工人员生活污水经乌苏750kV变电站已建地埋式污水处理设施处理后回用于站内绿化或洒水降尘；线路施工不设施工营地，无生活污水产生；施工期不在靠近艾勒其果勒沟、将军果勒沟河床附近设置牵张场等临时施工场地，在含油料的机械、设备下方铺设吸油毡布，防止油料跑、冒、滴、漏。 （三）噪声影响环保措施及噪声排放执行标准。本项目施工机械选用低噪声设备，按时维护保养设备、维护设备的正常运行，合理安排施工时间、加强施工人员管理、选用规范的施工工艺及方法，减少人为噪声，确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1规定的排放限值；间隔扩建设备采取基础减振、橡胶垫；优化导线特性，加强运行管理，运营期对变电站厂界及线路进行定期监测，确保变电站厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准；线路沿线声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准、位于沙湾哈拉干德工业园的线路沿线达到3类标准。 （四）固废影响环保措施及固废排放执行标准。施工完成后做好迹地清理；包装袋综合利用；施工余土用于塔基垫高、平整处理；间隔扩建施工人员生活垃圾经乌苏750kV变电站站内垃圾桶收集后由环卫部门统一清运；施工包装袋由施工单位统一回收，综合利用；拆除的金具及导线交由乌苏或沙湾供电公司处置。本次扩建不增加主变数量，运营期不涉及危险废物。 （五）生态环境影响保护措施。（1）变电站间隔扩建施工场地设置围栏，车辆限速；施工临时堆土集中堆放，防尘网苫盖，定期洒水抑尘，施工道路铺撒石子减少扬尘；场地内设置施工废水沉淀池，废水经沉淀后回用，不外排；（2）加强施工人员野生动物保护教育，施工期如发现保护动物应采取妥善措施进行保护，对受伤的保护动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治；（3）使用低噪声的施工方法、工艺和设备，严格控制夜间施工和夜间行车，降低噪声对施工人员及周围声环境影响；（4）严格控制施工范围，采取分层开挖、分层回填措施进行施工作业，施工结束后，应及时对临时占地进行土地平整及迹地恢复；（5）建筑垃圾集中收集、集中处理；施工人员产生的生活垃圾自行收集后随站内生活垃圾一起处理，禁止在施工现场随意丢弃。本工程评价范围内不涉及国家级、省级保护的珍稀濒危野生动物集中栖息地。变电站运行维护活动均在站内，不影响变电站周边生态环境。 （六）拟采取的水土流失防治、防沙治沙措施：施工期采取挡土墙、护坡、护面、排水沟等防护措施；雨天或大风季节，采取彩条布对堆土体进行苫盖，减少水土流失。 （七）电磁环境影响措施及执行标准 运营期严格落实防治电磁环境工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，间隔扩建完成后的乌苏750千伏变电站四周及输电线路两侧电场强度、磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）公众曝露控制限值要求，并给出警示和防护指示标志。本工程周边无电磁环境敏感目标及声环境保护目标。加强对工作人员及公众的电磁辐射防护和安全知识等教育培训和宣传，规范设备维护、维修工作程序，提高工作人员防范意识。
2 | 华夏大地塔城秸秆阻燃板项目 | 新疆维吾尔自治区塔城市也门勒乡下三工南侧地块，G3015北侧650米 | 新疆华夏大地生物科技有限公司 | 新疆水之澈工程咨询服务有限公司 | 项目总投资52000万元，其中环保投资514.5万元。本项目142805.19m2其中板材加工区122804.19m2；生活办公区20001m2，主要建设内容为：建设生产车间2座，1#、2#厂房内设置年产19万立方米秸秆阻燃板生产线（1#厂房内2条生产线，2#厂房内1条生产线，共计3条生产线总产量为19万立方米/年）；设有两间制胶间，1#厂房内1间，占地面积2000m2，2#厂房内1间，占地面积2000m2。包括辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程。 | （一）废气影响环保措施及废气排放执行标准 锅炉废气经多管除尘器+布袋除尘器+湿法脱硫+8m高排气筒排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2燃气锅炉排放标准；破碎分离车间废气经旋风除尘+脉冲布袋除尘器（收集效率100%）+15m高排气筒排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准（二级）；锯边砂光废气和抛光废气经旋风除尘+脉冲布袋除尘器（收集效率99%）+15m高排气筒排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准（二级）；职工食堂安装油烟净化器一台，处理效率不低于75%，执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001）中油烟最高允许排放浓度。 （二）废水影响环保措施及废水排放执行标准 本项目生活污水排入地埋一体式玻璃钢化粪池；食堂废水经2m3隔油池处理后再排入地埋一体式玻璃钢化粪池，定期吸污拉运至塔城市污水处理厂；锅炉排污水、软化水处理系统尾水、反冲水排入沉淀池（地下60m3）中，拉运至塔城市污水处理厂；喷胶头冲洗废水经“化学混凝+上浮分离+A2/O工艺+沉淀分离”处理后，一部分回用于制胶生产线，剩余拉运至塔城市污水处理厂。以上三种废水均执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准。 （三）噪声影响环保措施及噪声排放执行标准 本项目选用低噪声设备、基础减震等综合措施进行降噪，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 （四）固废影响环保措施及固废排放执行标准 ①废离子交换树脂属于一般固废，由厂家更换时自行带走处置，不在项目区内存储； ②不合格产品及工艺除尘器收集尘，回用于生产线； ③生活垃圾统一收集，交由相应环卫部门处理； ④脱硫石膏统一收集后外送综合利用（如砖厂等）； ⑤燃烧后产生的灰渣和锅炉除尘器收集粉尘，密织袋装，集中收集于生产车间内一般固废存放区，定期外售； ⑥废导热油3年更换一次，更换时提前申请危险废物种类及转移量，与有资质的危废处理单位联系，更换当天将废导热油及废油桶转运拉走处理，不在厂区内暂存，不产生二次污染。 ⑦建设期产生的沉淀池沉渣定期清掏回用于水稳生产线。