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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	塔城上电电力托里县160万千瓦光伏项目1#220千伏升压汇集站工程

	项目代码
	2603-654224-04-01-102449

	建设单位联系人
	甘工
	联系方式
	*********

	建设地点
	新疆维吾尔自治区塔城地区托里县

	地理坐标
	项目区中心位置坐标：*********

	建设项目

行业类别
	五十五、核与辐射

161 输变电工程
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	30108m2（其中永久占地：30108m2；临时占地：0m2）

	建设性质
	(新建（迁建）

(新建

(扩建

(技术新建
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	塔城地区发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	塔地发改基础〔2026〕114 号

	总投资（万元）
	40000
	环保投资（万元）
	99

	环保投资占比（%）
	0.24
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否

(是：


二、建设内容

	地理位置
	本项目位于塔城地区托里县阿克别里斗乡S317省道南侧，距离塔城地区中心城区约75km，对外交通便利。项目区中心位置坐标：（*********）。本项目地理位置见附图2。

	项目组成及规模
	1.项目基本情况

项目名称：塔城上电电力托里县160万千瓦光伏项目1#220千伏升压汇集站工程；

建设单位：塔城上电电力有限公司；

项目地点：塔城地区托里县阿克别里斗乡S317省道南侧；

项目总投资：40000万元人民币；

建设性质：新建；

2.项目主要工程组成及规模
2.1工程主要建设内容

本项目为塔城上电电力160万千瓦光伏项目区配套建设的1#220kV升压站，规划建设3台主变。160万千瓦光伏项目建设单位已另行委托开展环评，2026年2月4日，已取得塔城地区生态环境局《关于对<塔城上电电力托里县160万千瓦光伏项目环境影响报告表>的批复》（塔地环审〔2026〕25号）。本项目组成内容见表2-2，主要经济技术指标见表2-3，220kV升压站主要建设内容见表2-4，项目工程特性见表2-5。

表2-2 工程主要建设内容

序号

名称

工程内容

主体工程
220kV   升压站

主变设备区占地374.97m2。
本工程主变压器选用三相、低损耗、低噪音、有载调压电力变压器。

额定容量：250/250MVA；

额定电压：242±8×1.25%/36.5kV；

接线组别：YNd11；阻抗电压：14%。

（2）220kV主接线

220kV接线规划采用双母线接线，拟定为220kV I、Ⅱ段母线。站内规划220kV出线4回，本期建成1回；主变进线3回，本期建成3回；母线PT间隔2个，本期建成2个；母联开关间隔1个，本期建成1个。

（3）35kV主接线

每台主变变低35kV侧设置2段母线，每段母线采用单母线接线形式。光伏电站主变低压侧采用铜管母线进线方式。220kV升压站的3台主变压器低压侧共设置6段35kV母线，分别为I、I、Ⅲ、Ⅳ、V、VI母线。其中，I、I、V段35kV母线，设置5回35kV光伏馈线；Ⅱ、Ⅳ、VI段35kV母线，设置6回35kV光伏馈线；I、Ⅲ、V、VI设置1回SVG出线；Ⅱ、Ⅳ设置1回调相机出线；每段母线设置1回接地变成套装置出线、1回母线设备和1回主变进线。I、I设置1回站用变出线。

（4）中性点接地方式

220kV系统为有效接地系统，主变压器220kV中性点可选择直接接地或不接地运行方式，配有隔离开关和放电间隙，可满足系统不同的运行方式要求。

35kV侧中性点采用经小电阻接地方式。接地点位于35kV低压侧，35kV母线设接地变压器。35kV集电线路采用电缆出线，单相接地电容电流较大，经计算，接地电阻拟选择30欧姆。380/220V 站用电系统采用中性点直接接地方式。

辅助工程

办公楼
3层，占地面积839.62m2，总建筑面积1396.72 m2，建筑高度9.0m。
220kV配电楼
1层，占地面积640.5m2，建筑高度13.5m。
35kV配电装置及控制楼
3层，占地面积1155m2，总建筑面积2880 m2，建筑高度13.5m。
调相机厂房
1层，建筑面积1610 m2，建筑高度15.6m。
其他设施
事故油池占地24.5m2，接地变设备区占地90.72m2，SVG设备区占地348.38m2。
进站道路
总占地11561m2，进站道路，长度1825米，其中，路基宽度8米的道路长度243米，路基宽度6米的道路长度1582米。

污水处理设备间
占地面积90m2。
临时工程
施工营地
依托160万千瓦光伏项目临时用地，包括办公生活区2000m2，综合加工厂（含钢筋加工厂、木材加工厂）5000m2，仓库区1000002，施工机械停放场30002，拌和站15852m2。
公用工程

供排水

生活用水开采地下水，取水量3m3/h以下，已取得托里县水利局的复函意见（见附件）；生活污水经一体化污水处理设施处理达标后用于周边草地灌溉。

采暖
冬季人员采用电采暖。
环保工程

废水处理

（1）施工期：施工期生活污水进入防渗收集池处理后清运至附近乡镇污水处理厂，生产废水经沉淀后回用。

（2）运营期：本项目运营期不产生生产废水，生活污水经一体化污水处理设施处理达标后用于周边草地灌溉。

废气处理

（1）施工期：施工道路洒水降尘，对各类粉状物料堆场采用加盖篷布、设置围挡等措施。

（2）运营期：本项目运营期员工食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放。
噪声处理

（1）施工机械基础减振、合理布置施工机械、避免高噪声设备同时施工等。

（2）运营期优选低噪声设备，优化升压站站区布局。
固废治理

（1）施工期：做好临时堆土遮挡措施，用于土地平整；施工区设置垃圾桶，用于生活垃圾收集，委托当地环卫部门统一处理。

（2）运营期：生活垃圾收集后委托当地环卫部门清运处理；变压器事故废油进入事故废油池、委托具有相应危废资质单位清运；检修废油、废铅酸蓄电池经分类收集后贮存在升压站危废贮存点内，委托具有相应危险废物处理资质的单位处置。
电磁环境
悬挂警示标识，定期巡检等。升压站满足《电磁环境控制限值》（GB 8702- 2014）。

生态治理

建设前取得用地手续，缴纳植被恢复费用；在建设中尽量减少地表植被破坏，减少土方开挖和临时用地，临时堆土采用苫盖和洒水降尘措施。

本项目施工结束后对各类临时用地进行恢复。

风险措施
危废贮存点
站内建设一座危废贮存点，总建筑面积25.00 m2，层高3.6m，贮存点采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施，渗透系数≤10-10cm/s。

事故池
升压站主变压器旁设置85m3事故油池，采用混凝土结构，防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。
消防设施
本项目主要建筑物室内设施磷酸铵盐干粉灭火器、火灾报警系统。站区主变压器消防采用排油充氮灭火装置。配备推车式干粉灭火器，并设置消防砂箱。
防范措施
编制环境风险应急预案并向当地生态环境主管部门备案，定期演练，防范环境风险事故发生。



	其他
	无需设置总量控制指标


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1.施工期主要环境影响因素识别
施工期主要环境影响因素识别见表4-1。
2.生态环境影响分析

（1）对野生植物的影响分析

①占地对植物及植被的影响

项目占地总面积为30108m2，占地类型主要为天然牧草地，本工程地处低山草甸，施工区周边及邻近区域无居民区、村庄等环境敏感点，不涉及自然保护区等敏感区。工程施工会造成临时用地局部植被的损失。施工结束后，清除地表临时建筑物，恢复土地原有使用功能，能使迹地植被得到有效恢复，因此，该工程占地对植被影响较小。

②施工活动对植物的影响

施工活动对植物的影响因素主要有施工活动产生的固废、废水、废气、固废及人为干扰。由于施工区土地类型为天然牧草地，植被覆盖极低，项目占地总面积为30108m2，植被总生物量约为45g/m2，损毁面积30108m2，则造成的生物损失量约为1.35t。

此外，工程废水经处理后回用，不外排；采取土方遮盖、定期洒水等抑尘措施，降低废气污染；固废收集后进行妥善处置。综合而言，施工活动对植物及植被的影响较小。

（2）对自然景观的影响

施工期主要涉及工程占地面积30108m2，施工建设的过程中，必然会给评价范围的自然景观带来一定的影响，如部分植被会受到破坏，施工区人为活动，施工噪声、粉尘等都会影响自然景观，但影响的面积有限，时间也是暂时的，施工结束后影响即消失，清除地表临时建筑物，恢复土地原有使用功能，能使迹地植被得到有效恢复。

（3）对土地利用格局的影响

施工期对土地利用的影响主要是工程临时占地对土地利用的直接破坏和占用。占地范围包括各类施工临建设施。破坏植被为常见种，因此施工期对土地利用格局的影响较小。

（4）对野生动物的影响分析

本项目占地主要影响在项目区地面生长的常见的啮齿类动物、少见的鸟类。施工期间，人为活动的增加以及施工机械噪音均会惊吓、干扰在这区域活动的鸟类，它们将通过迁移和飞翔来避免工程施工对其栖息和觅食的影响。

（5）土壤环境的影响分析

本项目施工期对土壤的影响主要为人为扰动和车辆行驶、机械施工、各种废弃物的影响。

①人为扰动对土壤的影响

在自然条件下，土壤形成了层状结构，表层可以生长适宜的植被。基础、道路等施工过程中，土壤层次被翻动后，会对其土壤原有层次产生扰动和破坏，表层土被破坏，影响原有熟化土的肥力，在开挖的部位，土壤层次变动最为明显。

②车辆行驶和机械施工对土壤的影响

车辆行驶和机械设备的碾压、施工人员的踩踏等都会对土壤的紧实度产生影响。机械碾压的结果使土壤紧实度增高，土壤团粒结构遭到破坏，土壤养分流失，不利于植物生长。各种车辆在项目区域上行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长。

③各种废弃物对土壤的影响

本项目产生的施工废水排入防渗沉淀池，经沉淀后回用洒水降尘；生活垃圾集中收集后委托清运；施工过程中产生的建筑垃圾定点堆放，可以回收利用部分统一收集后外售给废品回收公司；其余不可利用建筑垃圾运至指定的建筑垃圾填埋场处理。项目各废弃物均妥善处置，采取有效措施，得到妥善处理，可减少对土壤的不利影响。
2.大气环境影响分析

施工期间废气主要为施工扬尘和施工机械及运输车辆工作燃料消耗排放的烟气。

（1）施工期扬尘

工程项目、生活营地施工过程中会产生施工扬尘，施工基础开挖、回填土方，施工材料的装卸、运输、堆放以及施工车辆运输等环节，也都会产生扬尘，污染物主要为TSP。

施工扬尘的产生及影响程度跟施工季节、施工管理和风力等气候因素有一定关系，如遇干旱大风扬尘影响则较为严重。根据类比资料，在一般气象条件下，平均风速2.6m/s的施工扬尘污染有如下特点：施工区域内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍；在施工场地下风向150m处，TSP平均浓度可达0.49mg/Nm3左右。据有关研究，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切，影响可达150～300m。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，可使扬尘影响范围减小，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围。

根据现场调查，本项目周边无大气敏感目标，周边大气扩散条件良好，施工期间加强洒水降尘，大风等恶劣天气停止施工。施工扬尘随施工结束消失，对周边环境影响较小。
（2）机械设备和运输车辆燃料燃烧废气

施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车、吊车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主。参考有关国内柴油燃烧污染物产生系数：燃烧1t柴油，排放2000×S%kg的SO2，1.2万m3废气，排放1kg烟尘，排放8.4kg一氧化碳，排放氮氧化物9.0kg，排放烃类6.0kg。据有关经验，本项目使用柴油含硫率不超过0.2%的机械，根据建设单位提供资料，施工周期12个月，施工期车辆设备约20台，本项目施工期柴油消耗量约为110t，则本项目施工期间机械设备的尾气产生情况见表4-1。燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。

表4-2  燃烧柴油污染物产生量

主要污染物

产生系数

施工期产生量

废气

1.2万Nm³/t

1020万Nm³

SO2
2000×S%kg/t

0.13 t
烟尘

1kg/t

0.44 t
CO

8.4kg/t

0.11 t
NOX
9.0kg/t

0.92 t
烃类

6.0kg/t

0.99 t
（3）焊接烟尘

本项目升压站基础施工过程中，需通过焊接作业的方式加工钢筋，焊接过程中会产生焊接烟尘，烟气中含有少量的金属烟尘。建议施工单位在焊接过程中配套使用焊烟净化器，降低焊接烟气的排放，少量焊接废气能够迅速扩散，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）无组织排放监控浓度限值：颗粒物周界外浓度最高点1.0 mg/m3。

总之，施工期产生的污染是暂时性的，对环境的影响随着施工期的结束而消失，项目周边区域开阔，废气污染物气象扩散条件好，从影响时间、范围和程度来看，施工期废气对周围大气环境质量影响较小。

3.水环境影响分析
本项目废水主要为施工废水及生活污水。

（1）施工废水

施工区生产废水主要来源于机械车辆冲洗废水和商混养护废水。混凝土养护废水自然蒸发；施工机械车辆定期去专业检修点维修保养，不在施工营地检修；工地出入口设置洗车池，洗车废水经沉淀后回用洗车或洒水降尘。

（2）生活污水

生活污水按在此期间日均施工人员以50人计，生活用水量按80L/人计，排污系数取0.8，每天生活污水的排放量约3.2m3，生活污水的主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、氨氮等，其排水水质与居民生活污水相近似，CODcr浓度350mg/L、NH3-N浓度30mg/L、SS浓度200mg/L，污染物排放量见下表。

表4-3  生活污水污染物排放量

生活污水产生量（m3）

CODcr（t）

NH3-N（t）

SS（t）

每日

3.2
0.00112
0.000096
0.00064
总施工期

（12个月）
1168
0.4088
0.03504
0.2336
生活营地设防渗收集池用于收集生活污水。该储集池为污水设施，不宜采用砼结构，池体开挖后，在底部及四壁敷设HDPE防渗膜。施工人员产生的生活污水可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级规定，委托清运至附近乡镇污水处理厂处理，对环境影响很小。

（3）地下水影响分析

本项目不产生生产废水，正常工况下，本项目产生的生活污水均可得到妥善处置，在做好防渗的情况下，对地下水环境影响较小。

4.噪声环境影响分析

本项目施工期采用的施工机械多为高噪声设备。主要噪声源为：推土机、挖掘机等施工机械运行以及运送物料的车辆行驶时产生的噪声，这些机械在满负荷运行时距声源5m处的噪声值在70～95dB（A）之间。

根据点声源噪声衰减模式，估算出距声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

Lp=Lp0-20lg(r/5)
式中：Lp—距声源rm处的施工噪声预测值，dB(A)；
Lp0—距声源5m处的参考声级，dB(A)；
依据《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，计算出的施工机械噪声对周围环境的影响范围，预测结果见下表。

表4-4  主要施工设备噪声随距离衰减变化单位：dB（A）

序号

设备名称

声压级

受声点不同距离处噪声衰变值

5m

10m

20m

40

m

60

m

80

m

100

m

150

m

200

m

1

推土机

90

76

70

64

58

54

52

50

46

44

2

自卸汽车

70

56

50

44

38

34

32

30

26.5

24

3

挖掘机

80

66

60

54

48

44

42

40

36.5

34

4
搅拌机

90

76

70

64

58

54

52

50

46

44

5
吊车
70
56
50
44
38
34
32
30
26.5
24
本项目施工区域附近200m范围内无居民区、学校等声环境敏感目标，施工期机械噪声经过距离衰减后在施工项目边界噪声值可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中限值要求。施工期机械噪声昼间经距离衰减至60m，夜间衰减至150m满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。因此，不会对声环境产生明显影响。

5.固体废物环境影响分析

本项目施工期间产生的固体废物主要包括建筑开挖土方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾等。

施工初期挖出来的土方（升压站基础）在站区内做回填使用。施工过程中产生的建筑垃圾定点堆放，可以回收利用部分统一收集后外售给废品回收公司；其余不可利用建筑垃圾运至指定的建筑垃圾填埋场处理。运输土方须采用封闭车辆运输，及时清扫，同时必须按有关规定进行处置，不能随意抛弃、转移和扩散，建筑垃圾由施工方负责人清运处理。

生活垃圾也是施工期的主要固体废物来源之一，生活垃圾主要成分是餐厨垃圾、生活及办公杂物等。项目施工期高峰时施工人员约50人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量约25kg/d（施工期共计9125kg）。施工区设临时生活垃圾收集点，由环卫部门统一清运。

综上所述，项目施工期产生固废均能综合利用或合理处置，不会对环境造成二次污染。

	运营期生态环境影响分析
	生态环境影响

（1）对土壤侵蚀的影响

本项目建成运营后，永久占地为30108 m2，占地使原有的生物生产功能和生态功能，植被基本完全损失，原天然牧草地被升压站设施占地替代，土地基本硬化，风力侵蚀影响较低。

（2）对植物的影响

项目永久占地会对当地植被造成一定的破坏，项目永久占地主要为天然牧草地，本项目建成后，占地面积相对区域较小，不会改变整个区域的生态稳定性，项目区无珍稀保护植物，工程的建设对区域植物影响不大。

（3）对生态系统的影响

项目站址占地范围相对区域生态系统很小，运营过程中产生噪声的造成可能对周围动物产生恫吓作用，生活污水和固废妥善处置，对区域生态系统整体影响较小，不会对区域生态系统平衡造成显著影响。

（4）对野生动物的影响

本项目周边无大型野生动物出没，区域动物主要为爬行动物、啮齿类和飞禽，站址人类活动增加后，野生动物会趋向远离该区域，项目运营期加强工作人员保护野生动物教育，严禁捕杀野生动物，项目建设对周边野生动物影响可以接受。
（5）景观影响

原有景观为低山草甸景观，虽然这是一种自然景观，但人们的视觉效果往往会感到枯燥、疲倦，本项目的地面建设尽量简洁、流畅，避免杂乱无章的建筑物的出现，本站区与所服务的光伏项目不会影响区域放牧。

工程建成后能够按规划，有计划地实施植被绿化，将使站区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，不仅可以大大改变原有较脆弱、抗御自然灾害能力差的自然环境，而且可以起到以点带面、示范推广的作用，使工作人员能有舒适的工作环境，也激发人们保护自然环境的热情，促进当地经济与环境的协调发展。

2.大气环境影响分析

2.1大气环境影响分析

项目运营期冬季采暖使用电采暖，仅考虑人员食堂油烟对大气环境的影响。

本项目劳动定员40人，年生产天数约365d。按人均食用油日用量约30g/人• d计，油烟挥发量按消耗量的3%计，则油烟产生量为13.14kg/a。食堂安装2个灶头，属于小型餐饮场所，安装抽油烟机和油烟净化器，油烟处理效率以60%计，净化处理后油烟排放量为5.26kg/a。

油烟废气排放量小，且为间断排放，通过排气筒排放到大气环境，属于低面源排放，通过大气的稀释扩散，对周围环境影响不大。

3.水环境影响分析

本项目运营过程中不产生生产废水，排水主要是工作人员生活污水。

（1）源强核算
生活污水按工作时间人员以40人计，生活用水量按80L/人计，排污系数取0.8，每天生活污水的排放量约2.56m3，生活污水的主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、氨氮等，其排水水质与居民生活污水相近似，CODcr浓度350mg/L、NH3-N浓度30mg/L、SS浓度200mg/L，污染物排放量见下表。

表4-5  生活污水污染物排放量

生活污水产生量（m3）

CODcr（t）

NH3-N（t）

SS（t）

每日排放量
2.56
0.00090
0.00008
0.00051
年排放量（365d）
934.4
0.33
0.03
0.19
根据可研，站内水处理设施采用“格栅渠+调节池+缺氧池+浸没式 MBR+消毒”工艺。站内生活污水经一体化污水处理设施处理后满足《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275-2019）A级规定，用于周边草地灌溉，对环境影响很小。

4.噪声影响分析

本评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4－2021）中推荐的工业噪声预测计算模式进行预测。

（1）i室外声源单独作用在预测点时产生的A声级计算
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式中：LAi(r)——点声源在预测点产生的声级，dB(A)；

LAi(r0)——参考位置r0处的声级，dB(A)；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

△L——各种因素引起的衰减量（包括屏障，遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。

（2）声源在预测点的等效声级贡献值计算
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式中：Leqg(T)——拟建工程声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

ti——i声源在T时段内运行的时间，s；

T——预测计算的时间段，s。

（3）预测噪声源强

220kV升压站运行噪声源主要来自变压器，噪声特性属于中低频噪声，根据《变电站噪声控制技术导则》（DL/T1518-2016）附录 B，本项目主变采用油浸自冷，主变1m处声压级为65.2dB（A）。根据升压站平面布置，变压器对于室外点声源，采用自由声场点声源几何发散衰减模式预测距声源不同距离处的噪声值。

表4-6  本项目噪声源强清单    单位：dB(A)
序号

声源名称

空间相对位置/m

声源源强（任选一种）

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）

1

主变
288.92
-47.99
1.75
65.2、1m
低噪声设备、距离衰减、2.5m高围墙
全天

2

307.12
-47.23
1.75
65.2、1m
全天
3
324.38
-47.23
1.75
65.2、1m
全天
源强数据根据《变电站噪声控制技术导则》（DL/T1518-2016）附录 B，220kV 变电站主变压器 1m 处声压级为 65.2 或 67.9dB(A)，本项目主变采用油浸自冷，声压级设定为65.2dB(A)。
表4-7  升压站主变厂界噪声预测结果表    单位：dB (A)

离散点

主变距离厂界距离（m）
贡献值

预测值

东厂界

35.22
39.0 
39.0 

南厂界

56.72
34.9 
34.9 

西厂界

311.52
20.1 
20.1 

北厂界

45.16
36.9 
36.9 

图4-1  升压站等声级线图    

根据表4-7的预测结果，220kV升压站各厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准，升压站对周围声环境影响较小。

表4-8  噪声监测要求

项目

监测位置

监测因子

监测频次

执行标准

噪声

厂界四侧

等效连续A声级

每年一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

5.固体废弃物

①生活垃圾

生活垃圾产生量按0.5kg/（天/人）计算，则生活垃圾产生量为1.8t/a，经升压站集中收集后定期拉运至托里县垃圾点统一处置。

②变压器废油

本项目升压站主变属于油式，在正常检修时会产生废变压器油，一般3～5年检修一次，检修周期较长，类比同类项目，废变压器油产生量约为0.5t/a ，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废变压器油属危险废物 (HW 08 900-220-08) ，根据建设单位提供的资料，变压器检修过程应设接油盘，由专业人员检修，检修废变压器油收集后暂存于1#升压站危废贮存点内，定期委托具有危废资质的单位处置，不外排。

本项目升压站主变压器贮油坑的四周设挡油坎，高出地面150mm。坑内铺设厚度为250mm的卵石，卵石粒径为50mm～80mm，坑底设有排油管，事故变压器油最终进入容积85m3的事故油池。根据设计本项目1台主变最大储油量50t，按照895kg/m3，最大泄漏量约55.8m3，本项目主变事故油池满足储量要求。事故油池底部为约20cm厚的钢筋混凝土垫层，四周约为30cm厚的砖墙，防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。变压器事故废油及时委托具有相应危废资质的单位处置，不外排。要求对事故油池底部及四周涂刷防渗、防腐涂料，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)，做好防风、防雨、防晒等相应措施。故即使是在事故状况下，废变压器油也可以做到不外排，且不会下渗污染土壤及地下水。因此对环境影响较小。

③废铅酸蓄电池
本项目升压站采用免维护蓄电池，变电站运行和检修时，无酸性废水排放，但是会产生废蓄电池。变电站内共配置2组200Ah 阀控式密封免维护铅酸蓄电池，数量为104个。铅酸蓄电池单体重13.0kg，设计使用寿命10年，废旧铅蓄电池每10年产生量约1.35t。根据《国家危险废物名录(2025年版)》；本项目废弃蓄电池属于“HW31 含铅废物”中的“非特定行业”，废物代码“900-052-31”，变电站内蓄电池达到寿命周期后，及时委托具有相应危废资质的单位进行处置。根据该名录附录“危险废物豁免管理清单”内容，废弃蓄电池为“未破损”状态时，在“运输”环节，当运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求时，可进行豁免，不按危险废物进行运输。
6.电磁环境影响分析结论
通过合盛220kV升压站类比监测结果，可以预测本工程220kV升压站运行产生的工频电场、工频磁感应强度小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中公众曝露控制限值的要求（50Hz频率下，工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT）
7.环境风险评价 

本项目涉及的危险物质主要为变压器油（属于矿物油），变压器故障导致变压器油泄漏。项目环境风险主要为运行期环境风险，主要包括：火灾风险、事故漏油等。

（1）危险物质向环境转移的途径识别

①火灾风险

升压站内主变压器以及各种电气设备，在外部火源附近、过负荷、短路、过电压、绝缘层严重过热、老化、损坏等情况下，均可能引发电气火灾。

②事故漏油

变压器油事故排放泄漏污染周边土壤环境以及泄漏所引发的火灾爆炸等伴生或次生事故。根据工程分析，本项目的风险源为主变压器事故状态下的漏油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018) 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当涉及多种危险物质时，计算每一种物质的总量与其临界量比值，然后相加，即为Q；计算出Q值后，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。本项目最大风险源为主变压器发生泄漏事故，考虑极端情况下（全部泄露）50t/a，临界值为2500t，因此Q值小于1，由于本项目Q值＜1，由此判定本项目环境风险潜势为I，评价等级为简单分析。

（2）环境风险分析

①大气环境危害后果

升压站内变压器以及各种电气设备，在外部过负荷、短路、过电压、绝缘层严重过热、老化、损坏等情况下，均可能引发电气火灾。燃烧时有发光火焰。未完全燃烧的危险物质在高温下会迅速挥发释放至大气环境，燃烧过程中产生的伴生/次生污染物也会释放至大气环境，在短时间内对周围大气环境造成不利影响。

②生态环境危害后果

发生火灾的情况下，周边野生植被稀疏，不太可能带来严重的生态影响；变压器油事故泄漏，有毒有害物质进入事故油池，不会对植物生长造成不利影响。

③事故油池规模设计依据

本工程220kV变电站内设有事故油池，根据相关规范，“总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定”，250MVA 主变油量密度约为895kg/m3。按照事故油池容量设计要求，本项目一台250MVA总油量约为50t，主变事故油池体积不小于50t/0.895（t/m3）=55.8m3。本项目升压站主变事故油池体积为85m3，完全能满足事故状态下废油排放的需求。变压器油发生事故泄漏时由事故油池收集，委托具有相应危废资质单位进行处置。
（3）环境风险防范措施及应急要求

为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。

①严禁野外生火、乱丢烟头等可能引发火灾的不良行为；在火灾高风险时期严禁一切野外用火；对进入场区的人员进行必要的监管，对进入场区的人员及车辆进行细致的检查工作，防止各类火种入场。

②加强对各种仪器设备的管理并定期检修，及时发现和消除火灾隐患。

③建立严格的环境管理制度，加强对工作人员和运行管理人员的防火意识和宣传教育，成立防火工作领导小组，进行定期和随机监督检查，发现隐患及时解决，并采取一定的奖惩制度机制，对引起火灾的责任者追究行政和法律责任。

④制定突发环境事件应急预案。

（4）风险事故的应急措施

由于环境风险具有突发性和破坏性（有时体现为灾难性）的特点，所以必须采取有效措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。

①防火

A.本项目总平面布置严格执行《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）以及《电力设备典型消防规程》（DL5027-2015）的要求，升压站内各类电气柜设置了火灾自动探测报警、消防控制系统等。

B.升压站道路采用砂石路面，路面宽度设计保证消防车辆顺利通过。

C.在各电气控制装置设计中，有火灾危险的场所设置事故照明设施，对防雷建构筑物采取相应的避雷措施防击雷电引发的火灾；按规范要求对有防火防爆要求的生产场所配置相应的电气设备和灯具，并在重要场所设置火灾报警装置。

D.各防火分区及各主要控制室墙体均采用非燃烧体材料，各重要防火区隔墙门采用防火门。

②变压器油泄漏
升压站在正常运行状态下，无变压器油外排；在变压器出现故障或检修时会有少量废矿物油产生，变压器一般情况下3～5年检修一次，变压器在进行检修时，变压器油由专用工具收集，暂存于危废贮存点。在事故状态下，会有部分变压器油外泄，主变压器下部设有贮油坑和排油管道，事故油可通过排油管道排至事故油池，及时委托具有相应危废资质单位处置。

因此，升压站引发的环境风险事故概率较小，影响程度较小。

（5）风险评价结论

本项目的风险主要是火灾风险、变压器发生事故漏油。项目建设单位在认真落实本报告提出的各项环境风险应急措施后，本项目的风险处于可防控的水平，风险管理措施有效可行，因而从风险角度分析本项目的环境风险是可以防控的。


五、主要生态环境保护措施
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	1.生态环境保护措施

1.1避让

项目选址避开植被丰富区域，选择植被稀疏区；施工营地优化布局，尽量缩小占地面积，布置选择在升压站永久占地范围内，靠近光伏区现有砂石路，减少进站道路占地和施工设施临时占地。
1.2减缓

1.2.1人员行为规范

（1）加强对管理人员和施工人员的教育，增强其环保意识，设置环保宣传牌。

（2）施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。

（3）生活垃圾和建筑垃圾集中收集、集中处理，不得随意丢弃。

1.2.2野生植物保护措施

（1）施工期采取尽量减少占地、设置彩带控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖、分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开大风天气施工、及时进行迹地恢复等生态保护措施，临时土方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放，以减少本项目施工对生态环境及水土流失的影响。

（2）环评要求合理规划、设计施工便道及场地，施工结束后可作为道路使用，并要求各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另开辟便道，以保证周围地表和植被不受破坏。

（3）材料运输过程中对施工道路进行合理地选择，施工运输道路一般为单行道，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。

（4）施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其他任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。

（5）基础开挖临时堆土采取四周拦挡、上铺下盖的措施，回填后及时整平。施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积。

（6）严格控制施工范围，应尽量控制作业面积，临时占地尽量控制施工作业范围，现场采用设置彩旗标识的方式划定具体施工作业临时占地范围。

（7）在施工完毕后，应按设计要求立即对开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对施工临建设施施工扰动区地表进行平整。

1.2.3野生动物保护措施

（1）施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，增强保护野生动物意识。

（2）选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，禁止夜间施工，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息。

1.2.4防沙治沙措施

根据《新疆第六次沙化土地监测报告》可知：沙化土地类型有半固定沙地、固定沙地和非沙化土地三种。本项目所在区域沙化土地类型为非沙化土地，本项目不占用防沙治沙设施。根据《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）的要求，提出相应的防沙治沙措施：

（1）基础开挖土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘；施工结束后采用苫盖等措施，防止区域土地发生沙化现象。

（2）施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，导致土地荒漠化。

（3）施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，做到“工完、料尽、场清、整洁”，恢复原有生态。

（4）合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时施工占地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实。

采取以上措施后，不会改变项目区内土地沙化程度，项目建设对区域内生态环境的影响较小。

1.3生态修复与补偿措施

根据本工程的特点，施工结束后，应结合水土保持的植物措施，对各类施工迹地实施陆生生态修复。 

（1）植被修复原则 

 ①保护原有生态系统的原则 

评价区位于塔城地区托里县阿克别里斗乡S317省道南侧，该区域在自然环境条件的影响下呈现天然牧草地，自然生产力极低。项目区所在地生态环境属于草地生态系统（低山草甸），区域植被覆盖度介于15%～30%之间。

本工程建设不可避免地会破坏评价区生态系统内植被，使得生态系统结构及功能受到影响。因此在植被修复过程中，必须尽量保护施工占地区域原有体系的生态环境，尽量发展以当地优势植被为主体的生态系统。 

②保护生物多样性的原则 

植被修复措施不仅考虑植被覆盖率，而且需要在利用当地原有物种的情况下，尽量使物种多样化，避免单一。在保证物种多样性的前提下，防止外来入侵物种的扩散。 

（2）恢复植物的选择 

植物生态习性必须与当地条件相适应。植被的主要特征表现为种类贫乏，其植被以猪毛菜、针茅、芨芨草等草本植物为建群种。在进行植被恢复时应尽量选择适应当地生长的植被，构建与周边生态环境相协调的植物群落，最终形成可自我维持的生态系统。 

（3）植被恢复方案 

为修复、补偿工程建设对施工迹地区植被的影响，应加强进站道路绿化工作。

2.施工期大气环境保护措施

（1）施工烟尘

为有效控制施工期间的扬尘影响，结合建设单位实际情况，本评价要求建设单位结合《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》（XJJ 119-2020）等采取的抑尘措施，对项目施工提出以下扬尘控制要求。通过采取以下抑尘措施，可较大限度地降低施工扬尘对周围环境的影响。

①施工现场明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监测管理部门、举报投诉电话等信息；

②施工现场设置车辆冲洗设施并配套设置排水设施，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及周边的道路不得留存建筑垃圾和泥土；

③建筑材料采用设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等措施，并定期洒水抑尘。
④进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏；

⑤土方工程作业时，应辅以洒水抑尘尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处用防尘网覆盖；施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并由专人负责。重污染天气相应增加洒水频次。

（2）机械设备和运输车辆燃料燃烧废气

燃油机械在使用时选择符合环保要求的中石油（中石化）轻质柴油，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。
焊接烟尘

建议施工单位在焊接过程中配套使用焊烟净化器，降低焊接烟气的排放，少量焊接废气能够迅速扩散，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）无组织排放监控浓度限值：颗粒物周界外浓度最高点1.0 mg/m3。施工期产生的污染是暂时性的，对环境的影响随着施工期的结束而消失，项目周边区域开阔，废气污染物气象扩散条件好，从影响时间、范围和程度来看，施工期废气对周围大气环境质量影响较小。

综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。

3.施工期地表水环境保护措施

（1）加强施工机械管理，尽量避免跑、冒、滴、漏现象。

依托防渗收集池用于收集生活污水。施工人员产生的生活污水可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级规定，委托清运至附近乡镇污水处理厂处理，对环境影响很小。

车辆冲洗废水经沉淀池处理后，废水回用于周边洒水降尘。
采取以上措施后，施工期废水不外排，对环境影响小，措施可行。

4.施工期声环境保护措施

（1）合理安排施工场地：在不影响施工情况下将强噪声设备尽量安排在距施工生活区较远处；
（2）施工现场设置施工标志，对可能受施工噪声影响的声环境敏感点（若有）进行公开，取得谅解；
（3）合理安排施工进度，尽量缩短施工场地施工时间；合理安排施工时段，避免午间、夜间施工；

（3）在满足施工需要的前提下，尽可能选择低噪声的先进设备，加强设备的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生；

（4）运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间路线进行运输，运输线路应该尽量避开居民点等环境保护目标；施工期各类车辆经过居民区（点）时，应积极采取缓速、禁鸣等措施减小影响；

（5）施工材料、渣土运输车辆应避开夜间及午间时间运输，尽量降低车辆运输噪声对沿线居民的影响。

采用以上措施后，施工期对周边声环境的影响小，措施可行。

5.施工期固体废物环境保护措施

为避免施工期固体废物对周围环境产生不利影响，本评价建议采取以下防范措施：

（1）施工前先清理表层土，单独存放，施工结束后用于在站区内做回填使用。

（2）施工人员生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处置，对环境不利影响较小。施工期产生的建筑垃圾，可回收部分全部回收利用，不能回收利用则与其他土石方一起运至市政环卫主管部门指定弃渣场弃渣；施工单位应指派专人负责施工固体废物的收集及转运工作，不得随意丢弃；

（3）提倡文明施工，严禁施工人员产生的生活垃圾随地乱扔，当天施工结束后随身带走，施工现场不遗留。

综上所述，按照本评价提出的保护措施妥善处置施工期产生的固体废物，不会对周围环境产生明显影响。

项目建设对生态环境的影响主要是施工期基础的开挖、修建构筑物等对地表土壤及植被的破坏，从而引发相关环境问题。为了将这些负面影响降低到最低程度，实现开发建设与生态保护协调发展，在项目实施全过程中，采取一定的环保管理措施，是项目设计中必不可少的工作，为此提出以下要求：

（1）强化生态环境保护意识，对施工人员进行环境保护知识教育。

（2）施工时避免场地外施工临时占地，在满足施工要求的前提下，施工场地要尽量小，以减轻对施工场地周围土壤、植被和道路的影响，不得随意扩大范围，尽量减少对附近的植被和道路的破坏。

（3）在施工过程中，对物料、堆土等应就近选择平坦地段集中堆放，并设置土工布围栏，以免造成水土流失。

（4）对临时占地的开挖土方实行分层堆放，全部表土都应分开堆放并标注清楚，至少地表0.3m厚的土层应被视作表土。填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便于日后植被恢复。

（5）施工期间，应划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员、施工机械、临时生活区的范围，严禁随意扩大扰动范围。

（6）合理安排施工时间及工序，基础开挖应避开大风天气，并尽快进行土方回填，弃土及时处置。开挖时，临时土方要合理堆放，用防风网苫盖，定期进行洒水降尘，避免大风天气产生扬尘对区域环境产生影响。开挖后要及时回填，防止水土流失。

（7）项目施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整和修缮，采取水土保持措施，防止新增水土流失。

（8）严格按施工方案要求在指定地点堆放临时土石方，并压紧、夯实。项目结束后，做好施工场地的恢复工作。

（9）依托的施工便道有固定路线，不要随意向两边拓展。控制施工便道的宽度，同时尽量减少施工破坏面。

（10）尽可能缩小施工作业面积和减少扰动面积；压缩开挖土方量，并尽量做到挖填平衡和减少弃土量，以最大限度地降低项目开挖造成的水土流失。
（11）施工期对施工道路及基础施工表层土进行剥离，并堆放在场地一侧，周边设置临时拦挡，并采用防尘网苫盖。

图5-1  本项目生态环境保护措施示意图
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（1）周边野生植物保护措施

①加强宣传教育，增强职工的环保意识，严禁乱采滥挖植被，减少对土壤植被的破坏。

②加强对进站道路绿化植被的养护，保证存活率和长势良好。
③运营期间，严格限定车辆的运输路线，如因事故造成土壤、植被的破坏，应及时恢复原状。

（2）防沙治沙措施

运营后为保障沙化影响进一步降低，建议建设单位采取以下治理措施：

①建设单位履行社会责任，积极参与政府组织的各类防沙治沙活动。

②运营期间，建设单位应设置防沙治沙工作小组，由企业领导担任组长，负责厂区防沙治沙的统筹工作，防沙治沙工作小组应制定相应的防沙治沙管理制度、工作计划、防沙治沙方案等。

在采取以上措施后，本项目的建设和运营对项目区生态环境会产生一定的正面效应，不会加剧项目区土地的沙化。

（3）野生动物保护措施

①对工作人员加强教育，禁止猎杀野生动物。

②限制车辆行驶路线，行车路线尽可能避让野生动物觅食、栖息地。

2.运营期大气环境保护措施

项目运营期大气影响主要是职工食堂油烟，食堂安装抽油烟机和油烟净化器，确保油烟处理效率不低于60%，油烟废气排放量小，且为间断排放，通过屋顶排放到大气环境，属于低面源排放，通过大气的稀释扩散，对周围环境影响不大。

3.运营期水环境保护措施

（1）加强升压站主变、危废贮存点等巡检频次，尽量避免跑、冒、滴、漏现象。

（2）工作人员产生的生活污水经一体化污水处理设施收集处理后，满足《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275-2019）A级规定，用于周边草地灌溉，对环境影响很小。

采取以上措施后，运营期废水不外排，对环境影响小，措施可行。
运营期声环境保护措施

噪声防治对策应该主要从声源上降低噪声和从噪声传播等途径上进行，建议企业采取如下降噪措施：

（1）在设计和设备采购阶段，优先选用先进的低噪音设备，从声源上降低设备本身噪声。

（2）日常生产需加强对各设备的维修、保养，对其主要磨损部位要及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪音现象。加强管理。

（3）升压站合理布局站内电气设备及配电装置；加强站内电气设备的日常维护，使其处于良好的运行状态，避免设备异常噪声排放以减少噪声对厂区环境的影响。

5.电磁环境控制措施

项目在设计、施工及运营期间需采用以下防护措施，保证工频电场及磁场满足相应标准限值要求。
（1）设计时对升压站的电气设备进行合理布局，保证导线和电气设备的安全距离，并选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置，选用带屏蔽层的电缆，屏蔽层接地等。
（2）设计中通过选用高均压性能的设备及附件，对高压一次设备完善均压措施，降低电晕与局部放电水平，降低场区工频电场与磁场水平；对产生高频电磁及大功率振荡的设备，采用滤波、阻尼、合理接地及屏蔽等抑制措施。
采取以上措施后，工程附近评价范围内的电磁环境能够满足相应标准。
6.运营期固废管理措施

（1）一般固废

生活垃圾统一收集后交由托里县环卫部门统一处置。

生活污水经1#升压站一体化污水处理设施收集处理后用于周边草地灌溉。
（2）危险废物

项目运营期变压器检修废油和废铅酸蓄电池，经分类收集后贮存在1#升压站危废贮存点内，委托具有相应危废资质单位处置。事故变压器油经事故油池收集后，委托具有相应危废资质单位处置。
①危险废物产生、收集

危险废物在收集时，按《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。

②贮存

本项目危废贮存点应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597- 2023)、危险废物的其他相关规定进行设计建设。

基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；衬里放在一个基础或底座上；衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围；衬里材料与堆放危险废物相容；不相容的危险废物不能堆放在一起。贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

③运输、转移

危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号） 执行，在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理，同时根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号），建设单位应当履行以下义务：

a.对承运人或者接收人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；

b.制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量） 和流向等信息；

c.建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息；

d.填写危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；

e.及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况；

f.法律法规规定的其他义务。

移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。

④委托处置

本项目危废贮存点贮存的危险废物委托具有相应危废资质处置单位处置，危废处置单位使用专用车辆，至厂内收集、转移本项目危险废物，同时根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号）危险废物接收单位应当履行以下义务：

a.核实拟接收的危险废物的种类、重量（数量）、包装、识别标志等相关信息。

b.填写危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写是否接受的意见，以及利用、处置方式和接收量等信息；

c.按照国家和地方有关规定和标准，对接收的危险废物进行贮存、利用或者处置；

d.将危险废物接收情况、利用或者处置结果及时告知移出人； 

e.法律法规规定的其他义务。

根据该名录附录“危险废物豁免管理清单”内容，废弃蓄电池为“未破损”状态时，在“运输”环节，当运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求时，可进行豁免，不按危险废物进行运输。
本项目建设单位不自行外运、转移危险废物，危险废物委托处理后对环境影响不大。

7.环境风险防范措施
根据本项目所储存物料的特性，对发生泄漏事故的应急措施如下：

（1）一旦发生物料泄漏事故，应迅速撤离污染区人员至安全区，并进行隔离，周围设置警告标志，严格限制出入。

（2）建立有效的厂区内外环保应急隔离系统。

（3）项目应成立相应的负责人，在运营过程中加强现场巡视，及时发现厂区运行是否正常。

（4）事故状态下变压器油外泄（放电、击穿、爆炸等）→变压器下卵石层冷却→贮油坑→事故油池→委托具有相应危险废物资质的单位进行清运处置。危险废物还应按《危险废物转移管理办法》和《危险废物污染防治技术政策》的规定进行分类管理、存放、运输和处理处置。

（5）建设单位须在项目投入运行前与具有相应危废资质单位签订委托协议，方可投入运行，委托协议纳入环保竣工验收并归档备查，协议有效期须覆盖项目全部运行时间。
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